天禄湖公园配电房维保工程运维方案要求

- （一）、设备情况：

- 天禄湖配电房相关设备运行及维护工作：变压器2台：500KvA,800KvA，其中高压柜9台，低压柜9台等等投标前可以现场查看。

- （二）、投标人资质要求：

- 1、投标人必须具备独立法人资格；

2、投标人须同时具备[电力施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资质]和电力承装(修、试)三级及以上资质，项目负责人须持有高压电工证;

- 3、本工程不接受联合体投标。

- （三）、人员配备

- 1、按照《高压电力用户用电安全》要求，需安排配电房24小时巡查维保（具备高压电工证），可采用远程监控系统巡查，每周定期专员到现场进行巡查。

- 2、投标人应提前一个月报送运维值班表，如需更换运维人员，以书面向采购人申请，甲方同意方可更换。

- 3、甲方不定期检查，如无正当理由，值班表与当班人员不符，在当月

- 维保费用中扣除值班人员每月投标单价的2倍，合同签订期间如发现累计3次不符，甲方有权单方面终止合同。

- （四）、规章制度

- 1、运维人员应严格执行甲方制定的各项规章制度和相关行业规范，如有违反制度造成停电、送电责任事故的，一切责任均由投标人承担。

- 2、运维人员必须按规操作，投标人每月进行安全培训，加强运维人员的安全管理，运维人员值班期间的安全责任全部由投标人负责。

- （五）、运维内容

- （1）巡检工作内容

- 1）、各种仪表、信号装置的指示是否正常。

- 2）、观察各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、避雷针、导线、开关、接触器、继电器线圈各接点接线端子等有无弧光闪络痕迹和打火现象。

- 3）、电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常音响。

- 4）、对配电装置与仪表表面进行清洁，对室内环境进行清扫。

- 5）、检查各配电柜二次控制线路接点有无松动碳化现象。

- 6）、观察进柜线电压箱电压显示是否正常，各路高压带电显示装置是否完好。

- 7）、检查变压器冷却风机是否正常,监视变压器是否套定(电流)运行，超差值是否在允许范围内。

- 8）、开箱观察变压器绕组高低压侧有无变色、鼓包等异常现象；检查各路变压器低侧电压显示是否正常，三相电流是否平衡；检查电溶补偿柜-次熔断器、二次熔断器、接触器是否完好，电容器接点有无松动、异响、膨胀现象。

- 9）、检查各路负荷出线接点有无松动、变色、打火现象，温升是否正

- 常；检查照明应急装置(充电电池部分)是否完好。

- 10）、消防、电气照明及通风、除湿设备是否正常；

- 11）、按规定填写工作记录、运行日志等资料。

- 12）、及时发现存在的安全隐患并对安全隐患的部位进行整改，更换相关零件。

- 13）、要求乙方需确保24小时全年无休运营，线上监控同时保证每月一次现场巡查并做好记录，出现异常情况半小时内到达现场的值班制度，熟悉天禄湖电力设备情况，熟练掌握电力设备运行、养护、维修等相关操作，对天禄湖配电房内破损的电力设备立即维修（单个零配件2000元内（含2000元）的，由维保单位承担；超过2000元的，由维保单位报甲方确认后实施，费用由投标单位垫付并在结算款中列支，发生故障事故后保证半小时内到现场维修处理，定期排查电力设备提交检查台账及整改建议。

- （2）配电系统的定期检查和维护

- 1）、配电房每月进行一次维护，主要内容为使用专业仪器（如局放仪、红外测温仪等）对电气设备进行全面检查并进行清洁室内卫生。

- 2）、每年应对配电房进行季节性检修一次，并提前十五日通知主要负责科室确定维护操作及清扫时间，主要内容：

- a）、检查开关、接触器触点的烧烛情况，必要时修复或更换；

- b）、坚固接线端子、检查导线接头，如过热氧化严重应及时修复；

- c）、检查导线，特别是导线出入管口处的绝缘是否完好；

- d）、摇测线路的绝缘电阻及接地装置的接地电阻；

- e）、配电装置的除尘，盘柜表面的清洁及对相关室内环境进行彻底清扫；

- f）、每月定期对所有高压、低压配电柜进行红外热成像检测，发现温度异常，及时查明原因，处理隐患并上报，每月检测报告以书面形式提交给采购人。

- j）、按规定填写各项检查记录。

- （六）、高压预试

- 按照《电力设备预防性试验规程》要求,对电力设备进行预防性试验，

- 试验周期1次/年，提供合格的预防性试验报告（经供电公司备案）给采购人，并根据试验报告进行电力设备的缺陷处理。

- 注：投标人未能按照以上要求进行预防性试验，甲方在运维费用中扣除投标的预防性试验费用。

- （七）、应急处置

- 1、组织运维人员定期开展应急演练，每年至少演练2次，保存相关演练记录。

- 2、电力系统设备发生异常或故障时，运维人员应首先判断异常或故障原因，隔离故障设备，调整运行方式；尽快对故障设备进行处理，恢复停电区域供电，并向上级汇报。

- 3、应急事件发生后，应对其进行后续评估，并立即釆取适当措施以防止类似事件再次发生。

- 注：如因运维人员业务专业水平不足，未能及时恢复供电，扣除当月运维费用的10%，因此产生的安全责任全部由投标人承担。合同签订期间如累计3次该种情况，甲方有权单方面终止合同。

- （八）、安全防护

- 1、配电房运维人员上岗期间应穿全棉长袖工作服和绝缘鞋；

- 2、应配备质量合格、数量满足工作需求的安全工器具：

- a) 绝缘安全工器具：绝缘杆、验电器、携带型短路接地线、绝缘手套、绝缘靴（鞋）等；

- b) 登高作业安全工器具：安全帽、安全带、安全绳、非金属材质梯子等；

- c) 检修工具：螺丝刀、扳手、钢锯、电工刀、电工钳等；

- d) 测量仪表：红外温度测试仪、万用表、钳形电流表、500V 绝缘电阻表、1000V 绝缘电阻表、2500V绝缘电阻表等。

- 3、安全工器具使用前应进行试验有效期的核查及外观检查，检查表面有无裂纹、划痕、毛刺、孔洞、断裂等外伤，有无老化迹象。对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问时，应追加试验，合格后方可使用。

- 4、安全工器具应妥善保管，存放在干燥通风的场所，不允许当作其他工具使用，且不合格的安全工器具不得存放在工作现场。部分安全工器具还应符合下列要求：

- a) 绝缘杆应悬挂或架在支架上，不应与墙或地面接触。

- b) 绝缘手套、绝缘靴应与其他工具仪表分开存放，避免直接碰触尖锐物体。

- c) 高压验电器应存放在防潮的匣内或专用袋内。

- 5、安全工器具应统一分类编号，定置存放并登记在专用记录簿内，做到账物相符，一一对应并及时地记录安全工器具的检查、试验情况。

- 6、绝缘安全工器具应按GB 26860 的试验项目和周期等要求，进行首次使用前和使用中定期的试验，合格后方可使用。

注：工作服、绝缘靴、检修工具及相关安全工器具均由投标人提供，并进行定期检验，确保所有安全工器具合格。

| 天禄湖公园配电房维保工程投标报价单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 工作量 | 投标报价（元） | 备注 |
| 1 | 天禄湖配电房24小时值班（值班人员具备高压电工证） | 1座配电房 | XXX元/年 | 其中变压器2台：500KvA,800KvA，高压柜9台，低压柜9台， |
| 2 | 配电房电气设备、电缆、线路及接地试验，并出具试验报告（一次） | 1座配电房 | XXX元/年 |  |
| 3 | 配电房绝缘工具检测费用 | 若干 | XXX元/年 |  |
| 合计（元） |  |  | XXXX元 |  |